## Caratula
A | 2026-08-07 | EMISION PARA APROBACION |  |  |  |  | JQ |  | JM
REV | FECHA | DESCRIPCION |  |  |  |  | POR |  | REVISO |  | APROB.
ACI INGENIERIA S.A. 112606 - AM Servicio Ingeniería - Proyecto YDA - PAE UG GSJ ACI INGENIERIA S.A.
|  |  | PAN AMERICAN ENERGY SL |  | DOC N° | [5 empty] | REV
[5 empty] | GSJ-CD-GEN-GE-161 | [5 empty] | A
|  |  | BUENOS AIRES | ARGENTINA | HOJA: | x |  | DE: |  | x
|  |  | NUMERO DE GENPRO | TITULO DE GENPRO | [6 empty] | ESCALA
|  |  | GSJ/25-052-01 | Yacimiento digital automatizado | [6 empty] | S/E
IRAM A4
| FIRMA | FECHA | TITULO
PROYECTO |  |  | Anexo Planilla FAT PIAS CD2
DIBUJO
REVISO
APROBO
GSJ-CD-GEN-GE-161.XLS

## REGISTRO
|  | DOC. N° GSJ-CD-GEN-GE-161 | [8 empty] | FECHA: 16/09/2026
|  | Reporte Configuración SITU - PIAS CD2 | [8 empty] | Revisión: A
PANTALLA | CAMPO | TIPO | ELEMENTO/CAMPO | PRUEBA/ACCION | SCADA |  | HMI |  | Corregida | OBSERVACIONES
[5 empty] | Dinamo | PopUp | Dinamo | PopUp
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | [9 empty] | REVISADA
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | FI-29014 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | FI-29019 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LI-29017 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | O |  |  |  | Debe agregarse Enclavamiento al Log de Alarmas
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LI-29020 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LI-29034 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | O |  |  |  | Debe agregarse Enclavamiento al Log de Alarmas
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LI-29043 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | TI-29022 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LIC-29015 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LIC-29016 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | PIC-29033B | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | PIC-29033A | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LV-29016 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LV-29015 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | PV-29033A | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | PV-29033B | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | SDV-29032 | Válvula de Cierre | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador comando | Simular el valor de comando en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | SDV-29037 | Válvula de Cierre | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador comando | Simular el valor de comando en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | CEPERTU | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente | P | _ |  |  |  | Modificar cuadro "Condición" por "Estados" en el popup de instrumento digital
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | PSH-29028 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente | P | _ |  |  |  | Modificar cuadro "Condición" por "Estados" en el popup de instrumento digital
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | PSH-29029 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente | P | _ |  |  |  | Modificar cuadro "Condición" por "Estados" en el popup de instrumento digital
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO | LDFWKO | Freewater | Nombre de Freewater | Verificar el nombre del Freewater según la ingeniería. | P | P
|  |  | Elementos numéricos de lectura | Simular el valor en PLC y verificar que el intervalo transcurrido se visualiza correctamente en el popup. | P | P
|  |  | Campos de escritura | Ingresar un valor en los campos de configuración de intervalo, tiempos de apertura/cierre de válvulas y retardos (y retardo de arranque de bomba en Freewater 291B), y verificar que se actualiza correctamente en el PLC. | P | P
|  |  | Botón manual/automático | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Botón de inicio | Con el modo en Manual, pulsar el botón INICIAR y verificar que se dispara la secuencia de desarenado. | P | P
|  |  | Botón de paro | Pulsar el botón PARAR y verificar que se detiene la secuencia de desarenado en curso. | P | P
|  |  | Botón de reset | Simular la falla y pulsar el botón de reconocimiento de falla (FALLA DESARENADO / Reset) y verificar que se reconoce la falla. | P | P
|  |  | Indicador de falla del desarenado | Simular la falla del desarenado y verificar que el indicador FALLA DESARENADO anima correctamente. | P | P
|  |  | Apuntado de la bomba | Verificar que el nombre y el estado de la bomba mostrados en el popup corresponden con la bomba realmente asociada al Freewater. | P | P
|  |  | Apuntado de la válvula de cierre | Verificar que el nombre y el estado de la válvula SDV mostrados en el popup corresponden con la válvula realmente asociada al Freewater. | P | P
|  |  | Apuntado de los permisivos | Verificar que las condiciones de permisivo/falla mostradas (falla SDV, falla bomba, alimentación de bomba, enclavamiento de bomba, bomba en modo remoto) corresponden con el equipo realmente asociado al Freewater. | - | O |  |  |  | Falta agregar detalles de permisivos
|  |  | Apuntado de válvulas DV (a nivel de dínamo) | Sin abrir el popup, verificar en la pantalla (dínamo) que cada válvula DV de desarenado corresponde con la válvula realmente asociada según ingeniería. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | [9 empty] | REVISADA
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | FI-29014B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LI-29017B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | O |  |  |  | Debe agregarse Enclavamiento al Log de Alarmas
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LI-29020B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LI-29034B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | O |  |  |  | Debe agregarse Enclavamiento al Log de Alarmas
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LI-29043B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | TI-29022B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LIC-29015B | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LIC-29016B | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | PIC-29033BB | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | PIC-29033AB | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LV-29016B | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LV-29015B | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | PV-29033AB | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | PV-29033BB | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | _ | - |  |  |  | No es necesario mostrar decimales para el posicionamiento de la válvula
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | SDV-29032B | Válvula de Cierre | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador comando | Simular el valor de comando en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | SDV-29037B | Válvula de Cierre | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | P | P
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | P | P
|  |  | Indicador comando | Simular el valor de comando en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | P | P
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_FWKO_B | LDFWKO-B | Freewater | Nombre de Freewater | Verificar el nombre del Freewater según la ingeniería. | P | P
|  |  | Elementos numéricos de lectura | Simular el valor en PLC y verificar que el intervalo transcurrido se visualiza correctamente en el popup. | P | P
|  |  | Campos de escritura | Ingresar un valor en los campos de configuración de intervalo, tiempos de apertura/cierre de válvulas y retardos (y retardo de arranque de bomba en Freewater 291B), y verificar que se actualiza correctamente en el PLC. | P | P
|  |  | Botón manual/automático | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P
|  |  | Botón de inicio | Con el modo en Manual, pulsar el botón INICIAR y verificar que se dispara la secuencia de desarenado. | P | P
|  |  | Botón de paro | Pulsar el botón PARAR y verificar que se detiene la secuencia de desarenado en curso. | P | P
|  |  | Botón de reset | Simular la falla y pulsar el botón de reconocimiento de falla (FALLA DESARENADO / Reset) y verificar que se reconoce la falla. | P | P
|  |  | Indicador de falla del desarenado | Simular la falla del desarenado y verificar que el indicador FALLA DESARENADO anima correctamente. | P | P
|  |  | Apuntado de la bomba | Verificar que el nombre y el estado de la bomba mostrados en el popup corresponden con la bomba realmente asociada al Freewater. | P | P
|  |  | Apuntado de la válvula de cierre | Verificar que el nombre y el estado de la válvula SDV mostrados en el popup corresponden con la válvula realmente asociada al Freewater. | P | P
|  |  | Apuntado de los permisivos | Verificar que las condiciones de permisivo/falla mostradas (falla SDV, falla bomba, alimentación de bomba, enclavamiento de bomba, bomba en modo remoto) corresponden con el equipo realmente asociado al Freewater. | - | O |  |  |  | Falta agregar detalles de permisivos
|  |  | Apuntado de válvulas DV (a nivel de dínamo) | Sin abrir el popup, verificar en la pantalla (dínamo) que cada válvula DV de desarenado corresponde con la válvula realmente asociada según ingeniería. | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | [9 empty] | REVISADA
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | FI-49044 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | FI-49044C | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | FI-49047 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | FI-49048 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PDT-49012 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | O | P | P |  | Falta agregar alarma de enclavamiento al alarmero
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PDT-49012B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P |  | Falta agregar alarma de enclavamiento al alarmero
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PI-49011B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | O | O | O | O
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PI-49011C | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | O | O | O | O |  | El tag de Ingeniería es PI-49011C, no PI-49011B
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PI-49014 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | O | O | O | O |  | Revisar. Debe ser de 0 a 70 PSI
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PI-49014B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PI-49201C | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Instrumento apuntado incorrectamente
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PI-49202C | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Instrumento apuntado incorrectamente
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | TI-49305B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | PIC-49011A | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | P-492A | Bomba FlowServe | Estado de bomba | Verificar que el estado ESTADO (Marcha/Parada) mostrado en el popup corresponde con el estado real de la bomba. | - | P
|  |  | Comandos de arranque y parada | Pulsar el botón ARRANQUE y confirmar en el popup de confirmación; verificar que la bomba arranca. Pulsar PARAR y verificar que la bomba se detiene. | - | O |  |  |  | No se están verificando los detalles permisivos para el arranque de la bomba (Gral)
|  |  | Detalle de permisivos | Expandir el panel DETALLE DE PERMISIVOS y verificar que las 8 condiciones (ESTADO0 a ESTADO7) reflejan correctamente el estado real de cada permisivo, y que el botón ARRANQUE se habilita solo cuando las 7 condiciones requeridas están cumplidas. | - | O |  |  |  | Faltan agregar los Detalles Permisivos en el SCADA. El Panel HMI no tiene arranque remoto, el SCADA sí, y para el arranque remoto se deben chequear los detalles permisivos (Gral)
|  |  | Popup información de bomba | Pulsar el botón MÁS INFO DE BOMBA y verificar que se abre el popup con los paneles de Status Vibraciones, Temperaturas/Presiones/Velocidad y Código Última Falla. | - | O |  |  |  | El código de última falla debe mostrar la descripción correspondiente
|  |  | Indicadores de arranque y configuración | Simular los estados del tag STATUS_SCADA y verificar que el campo ARRANQUE muestra el texto correspondiente; simular ESTADO_VDF/ESTADO_BYPASS y verificar que el campo CONFIG muestra MODO VDF o MODO BYPASS según corresponda. | - | O |  |  |  | Se está apuntando al tag UC pero se debe apuntar a STATUS_SCADA. Son diferentes en el panel HMI y en el SCADA
|  |  | Escritura de seteo de horas | Ingresar un valor en el campo de configuración de tiempo permisivo de arranque y verificar que se actualiza correctamente en el PLC. | - | P
|  |  | Tiempo restante permitido | Simular el valor del intervalo en el PLC y verificar que el tiempo restante para arrancar la bomba en remoto se visualiza correctamente en formato hh:mm. | - | P
|  |  | Comando de reset | Simular una falla en el detalle de permisivos, pulsar el botón Reset y verificar que se reconoce la falla. | - | P
|  |  | Enclavamiento de bomba | Simular una condición de permisivo no cumplida y verificar que la bomba queda bloqueada para el arranque remoto, reflejándose correctamente en pantalla. | P | P
|  |  | Resumen de alarmas | Simular una condición de alarma de la bomba y verificar que el indicador de resumen de alarmas se activa correctamente. | O | - |  |  |  | Falta agregar resumen de alarmas que abre popup de instrumento digital desde el dínamo de bomba
|  |  | Indicador de velocidad en rpm | Simular el valor en PLC y verificar que la velocidad de la bomba se visualiza correctamente en el panel de Temperaturas/Presiones/Velocidad del popup Información de Bomba. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de comunicación y la falla de la bomba, y verificar que se visualizan correctamente los indicadores de falla y el código de última falla. | _ | - |  |  |  | Falta configurar la alarma en el tag de falla
|  |  | Tag UE de estado de bomba | Simular el valor del tag UE de estado de bomba en PLC y verificar que el indicador correspondiente en pantalla anima correctamente entre marcha y parada. | _ | - |  |  |  | Falta agregar alarma al tag y que abra popup de instrumento digital
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | O | - |  |  |  | Falta agregar históricos
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | P-492B | Bomba FlowServe | Estado de bomba | Verificar que el estado ESTADO (Marcha/Parada) mostrado en el popup corresponde con el estado real de la bomba. | - | P
|  |  | Comandos de arranque y parada | Pulsar el botón ARRANQUE y confirmar en el popup de confirmación; verificar que la bomba arranca. Pulsar PARAR y verificar que la bomba se detiene. | - | O |  |  |  | No se están verificando los detalles permisivos para el arranque de la bomba (Gral)
|  |  | Detalle de permisivos | Expandir el panel DETALLE DE PERMISIVOS y verificar que las 8 condiciones (ESTADO0 a ESTADO7) reflejan correctamente el estado real de cada permisivo, y que el botón ARRANQUE se habilita solo cuando las 7 condiciones requeridas están cumplidas. | - | O |  |  |  | Faltan agregar los Detalles Permisivos en el SCADA. El Panel HMI no tiene arranque remoto, el SCADA sí, y para el arranque remoto se deben chequear los detalles permisivos (Gral)
|  |  | Popup información de bomba | Pulsar el botón MÁS INFO DE BOMBA y verificar que se abre el popup con los paneles de Status Vibraciones, Temperaturas/Presiones/Velocidad y Código Última Falla. | - | O |  |  |  | El código de última falla debe mostrar la descripción correspondiente
|  |  | Indicadores de arranque y configuración | Simular los estados del tag STATUS_SCADA y verificar que el campo ARRANQUE muestra el texto correspondiente; simular ESTADO_VDF/ESTADO_BYPASS y verificar que el campo CONFIG muestra MODO VDF o MODO BYPASS según corresponda. | - | O |  |  |  | Se está apuntando al tag UC pero se debe apuntar a STATUS_SCADA
|  |  | Escritura de seteo de horas | Ingresar un valor en el campo de configuración de tiempo permisivo de arranque y verificar que se actualiza correctamente en el PLC. | - | P
|  |  | Tiempo restante permitido | Simular el valor del intervalo en el PLC y verificar que el tiempo restante para arrancar la bomba en remoto se visualiza correctamente en formato hh:mm. | - | P
|  |  | Comando de reset | Simular una falla en el detalle de permisivos, pulsar el botón Reset y verificar que se reconoce la falla. | - | P
|  |  | Enclavamiento de bomba | Simular una condición de permisivo no cumplida y verificar que la bomba queda bloqueada para el arranque remoto, reflejándose correctamente en pantalla. | P | P
|  |  | Resumen de alarmas | Simular una condición de alarma de la bomba y verificar que el indicador de resumen de alarmas se activa correctamente. | O | - |  |  |  | Falta agregar resumen de alarmas que abre popup de instrumento digital desde el dínamo de bomba
|  |  | Indicador de velocidad en rpm | Simular el valor en PLC y verificar que la velocidad de la bomba se visualiza correctamente en el panel de Temperaturas/Presiones/Velocidad del popup Información de Bomba. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de comunicación y la falla de la bomba, y verificar que se visualizan correctamente los indicadores de falla y el código de última falla. | P | - |  |  |  | Falta configurar la alarma en el tag de falla
|  |  | Tag UE de estado de bomba | Simular el valor del tag UE de estado de bomba en PLC y verificar que el indicador correspondiente en pantalla anima correctamente entre marcha y parada. | _ | - |  |  |  | Falta agregar alarma al tag y que abra popup de instrumento digital
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | O | - |  |  |  | Falta agregar históricos
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | P-492C | Bomba FlowServe | Estado de bomba | Verificar que el estado ESTADO (Marcha/Parada) mostrado en el popup corresponde con el estado real de la bomba. | - | P
|  |  | Comandos de arranque y parada | Pulsar el botón ARRANQUE y confirmar en el popup de confirmación; verificar que la bomba arranca. Pulsar PARAR y verificar que la bomba se detiene. | - | O |  |  |  | No se están verificando los detalles permisivos para el arranque de la bomba (Gral)
|  |  | Detalle de permisivos | Expandir el panel DETALLE DE PERMISIVOS y verificar que las 8 condiciones (ESTADO0 a ESTADO7) reflejan correctamente el estado real de cada permisivo, y que el botón ARRANQUE se habilita solo cuando las 7 condiciones requeridas están cumplidas. | - | O |  |  |  | Faltan agregar los Detalles Permisivos en el SCADA. El Panel HMI no tiene arranque remoto, el SCADA sí, y para el arranque remoto se deben chequear los detalles permisivos (Gral)
|  |  | Popup información de bomba | Pulsar el botón MÁS INFO DE BOMBA y verificar que se abre el popup con los paneles de Status Vibraciones, Temperaturas/Presiones/Velocidad y Código Última Falla. | - | O |  |  |  | El código de última falla debe mostrar la descripción correspondiente
|  |  | Indicadores de arranque y configuración | Simular los estados del tag STATUS_SCADA y verificar que el campo ARRANQUE muestra el texto correspondiente; simular ESTADO_VDF/ESTADO_BYPASS y verificar que el campo CONFIG muestra MODO VDF o MODO BYPASS según corresponda. | - | O |  |  |  | Se está apuntando al tag UC pero se debe apuntar a STATUS_SCADA
|  |  | Escritura de seteo de horas | Ingresar un valor en el campo de configuración de tiempo permisivo de arranque y verificar que se actualiza correctamente en el PLC. | - | P
|  |  | Tiempo restante permitido | Simular el valor del intervalo en el PLC y verificar que el tiempo restante para arrancar la bomba en remoto se visualiza correctamente en formato hh:mm. | - | P
|  |  | Comando de reset | Simular una falla en el detalle de permisivos, pulsar el botón Reset y verificar que se reconoce la falla. | - | P
|  |  | Enclavamiento de bomba | Simular una condición de permisivo no cumplida y verificar que la bomba queda bloqueada para el arranque remoto, reflejándose correctamente en pantalla. | P | P
|  |  | Resumen de alarmas | Simular una condición de alarma de la bomba y verificar que el indicador de resumen de alarmas se activa correctamente. | O | - |  |  |  | Falta agregar resumen de alarmas que abre popup de instrumento digital desde el dínamo de bomba
|  |  | Indicador de velocidad en rpm | Simular el valor en PLC y verificar que la velocidad de la bomba se visualiza correctamente en el panel de Temperaturas/Presiones/Velocidad del popup Información de Bomba. | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de comunicación y la falla de la bomba, y verificar que se visualizan correctamente los indicadores de falla y el código de última falla. | P | - |  |  |  | Falta configurar la alarma en el tag de falla
|  |  | Tag UE de estado de bomba | Simular el valor del tag UE de estado de bomba en PLC y verificar que el indicador correspondiente en pantalla anima correctamente entre marcha y parada. | _ | - |  |  |  | Falta agregar alarma al tag y que abra popup de instrumento digital
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | O | - |  |  |  | Falta agregar históricos
MN_PAE_PIAS_CD2_BOMBAS | HS-49011A | Selector de Instrumento | Nombre | Verificar el nombre del switch según la ingeniería. | - | O |  |  |  | El popup no está bien instanciado
|  |  | Indicador Lazo de Control | Ver el instrumento actualmente seleccionado como PV del lazo asociado. | P | O
|  |  | Botón Cambiar | Pulsar el botón CAMBIAR y verificar que el PLC avanza a la siguiente selección de instrumento entre las opciones configuradas (incluyendo MÍNIMO si corresponde). | - | O
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | [9 empty] | REVISADA
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | PI-15001 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | PI-15002 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | PI-15002B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | PI-15023 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | PI-15123 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | TI-15025 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_MNFD_ENTRADA | TI-15125 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | [9 empty] | PARCIAL
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | AT-36036 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | FI-36035A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LI-36003A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
|  |  | Valor de Altura | Simular el valor en PLC y verificar el apuntado del tag | P | P | P | P
|  |  | Valor de Stock | Simular el valor en PLC y verificar el apuntado del tag | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LI-36003B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
|  |  | Valor de Altura | Simular el valor en PLC y verificar el apuntado del tag | P | P | P | P
|  |  | Valor de Stock | Simular el valor en PLC y verificar el apuntado del tag | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LI-36009A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | PI-36022A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | PI-36022B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | PI-36033 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | TI-36007A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | TI-36007B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | TI-36034 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LIC-36009 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LIC-36109 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LV-36010 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV.
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LSL-36023A | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | LSL-36023B | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | PSH-36019A | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | PSH-36019B | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | UE-36024A | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | UE-36024B | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | HS-36009A | Selector de Instrumento | Nombre | Verificar el nombre del switch según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador Lazo de Control | Ver el instrumento actualmente seleccionado como PV del lazo asociado. | P | P | P | P
|  |  | Botón Cambiar | Pulsar el botón CAMBIAR y verificar que el PLC avanza a la siguiente selección de instrumento entre las opciones configuradas (incluyendo MÍNIMO si corresponde). | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | P-361A | Panel de Control | Nombre | Verificar el nombre según la ingeniería.
|  |  | Indicador de porcentaje de regulación | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de regulación se visualiza correctamente.
|  |  | Escritura de porcentaje en modo manual | En modo manual, ingresar un valor de porcentaje y verificar que se escribe correctamente en el PLC.
|  |  | Indicador de modo | Verificar que el modo (Manual / PID-Auto / PID-Manual) se visualiza y colorea correctamente según el estado combinado del equipo y el lazo asociado.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | P-361B | Panel de Control | Nombre | Verificar el nombre según la ingeniería.
|  |  | Indicador de porcentaje de regulación | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de regulación se visualiza correctamente.
|  |  | Escritura de porcentaje en modo manual | En modo manual, ingresar un valor de porcentaje y verificar que se escribe correctamente en el PLC.
|  |  | Indicador de modo | Verificar que el modo (Manual / PID-Auto / PID-Manual) se visualiza y colorea correctamente según el estado combinado del equipo y el lazo asociado.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | P-361A | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Descripción de equipo | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Estado de Alimentación | Simular el valor en PLC y verificar que el estado de alimentación (CCM) se visualiza correctamente.
|  |  | Falla de Alimentación | Simular la falla de alimentación (CCM) y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Estado del Equipo | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Falla del Equipo | Simular la falla del equipo y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Indicación de Mantenimiento | Simular la condición de mantenimiento y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Falla de Selector | Simular la falla del selector y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Indicación de Modo Remoto/Local | Simular el valor en PLC y verificar que el modo (Local/Remoto) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque | Pulsar el botón ARRANCAR y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | P-361B | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Descripción de equipo | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Estado de Alimentación | Simular el valor en PLC y verificar que el estado de alimentación (CCM) se visualiza correctamente.
|  |  | Falla de Alimentación | Simular la falla de alimentación (CCM) y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Estado del Equipo | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Falla del Equipo | Simular la falla del equipo y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Indicación de Mantenimiento | Simular la condición de mantenimiento y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Falla de Selector | Simular la falla del selector y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Indicación de Modo Remoto/Local | Simular el valor en PLC y verificar que el modo (Local/Remoto) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque | Pulsar el botón ARRANCAR y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | VDF-361A | Variador de Frecuencia | Nombre del variador | Verificar el nombre del variador según la ingeniería.
|  |  | Indicador de velocidad | Simular los valores en PLC y verificar que la velocidad de referencia y la velocidad de lazo se visualizan correctamente.
|  |  | Indicador de corriente de salida | Simular el valor en PLC y verificar que la corriente de salida se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador de temperatura interna | Simular el valor en PLC y verificar que la temperatura interna se visualiza correctamente.
|  |  | Indicadores de falla | Simular las condiciones de falla (alta temperatura de trafo/bobinados, pérdida de entrada analógica, falla de variador, falla de comunicación) y verificar que cada indicador anima correctamente.
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUp de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | VDF-361B | Variador de Frecuencia | Nombre del variador | Verificar el nombre del variador según la ingeniería.
|  |  | Indicador de velocidad | Simular los valores en PLC y verificar que la velocidad de referencia y la velocidad de lazo se visualizan correctamente.
|  |  | Indicador de corriente de salida | Simular el valor en PLC y verificar que la corriente de salida se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador de temperatura interna | Simular el valor en PLC y verificar que la temperatura interna se visualiza correctamente.
|  |  | Indicadores de falla | Simular las condiciones de falla (alta temperatura de trafo/bobinados, pérdida de entrada analógica, falla de variador, falla de comunicación) y verificar que cada indicador anima correctamente.
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUp de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | FI-36035A | Densidad Másico | Nombre de instrumento | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Indicadores de densidad | Simular los valores en PLC y verificar que la densidad de agua, de petróleo y total se visualizan correctamente.
|  |  | Indicador de falla de comunicación | Simular la falla de comunicación y verificar que se visualiza correctamente.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | TOTAL-PETROLEO | Datos de Producción | Nombre de estación | Verificar el nombre de la estación según la ingeniería.
|  |  | Indicadores numéricos de producción | Simular los valores en PLC y verificar que el caudal instantáneo, los acumulados (fluido/petróleo/agua, hoy y ayer) y el corte de agua se visualizan correctamente.
|  |  | Resumen de falla de instrumentos | Simular la falla de cada instrumento asociado y verificar que el indicador correspondiente cambia a rojo; verificar que en ausencia de fallas permanecen en verde.
|  |  | Botón Reset de Falla | Pulsar el botón RESET DE FALLA y verificar que se limpia el resumen de fallas y la marca de diferencia de producción excesiva.
|  |  | Diferencia de producción excesiva | Simular la condición de diferencia de producción excesiva y verificar que se refleja correctamente.
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre los íconos de histórico y verificar que se visualizan las tendencias en el PopUp de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_OIL | PI-36033 | Acción Normal | Nombre/Función del control | Verificar que el título y el tipo de control mostrados corresponden con la ingeniería.
|  |  | Indicadores de instrumento y PV | Verificar que, para cada acción configurada, el instrumento, su valor de proceso y la unidad se visualizan correctamente.
|  |  | Escritura de Set de Acción Normal | Ingresar un valor de Set para cada acción normal y verificar que se actualiza correctamente en el PLC.
|  |  | Indicador de acción disparada | Simular la condición de disparo de cada acción normal y verificar que el indicador de color correspondiente en el dínamo se activa correctamente.
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | [9 empty] | REVISADA
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | AT-49060 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | LI-49053 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | LI-49058 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | PI-49055 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | PI-49066 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | _ | P | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | PI-49301 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | TI-49101 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | _ | P | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | FIC-49052 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | _ | P | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
|  |  | Acumulado Hoy y Acumulado Ayer | Simular el valor de los acumulados en PLC y verificar el correcto apuntado | O | - | O | - |  | Falta agregar indicadores en el dínamo
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | LIC-49058 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | O | O | O | O |  | El instrumento es LIC-49058, no LIC-49058C
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | _ | P | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | FV-49052 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando la señal FV_49052_IND_CMD | P | O | P | O
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | O | O | O | O
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | O | O | O | O
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | O | O | O | O
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | O | O | O | O
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta | O | O | O | O
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | HS-49050 | Selector de Instrumento | Nombre | Verificar el nombre del switch según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Falta la indicación del nombre del instrumento en el popup
|  |  | Indicador Lazo de Control | Ver el instrumento actualmente seleccionado como PV del lazo asociado. | P | P | P | P
|  |  | Botón Cambiar | Pulsar el botón CAMBIAR y verificar que el PLC avanza a la siguiente selección de instrumento entre las opciones configuradas (incluyendo MÍNIMO si corresponde). | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | HS-49055 | Selector de Instrumento | Nombre | Verificar el nombre del switch según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Falta la indicación del nombre del instrumento en el popup
|  |  | Indicador Lazo de Control | Ver el instrumento actualmente seleccionado como PV del lazo asociado. | P | P | P | P
|  |  | Botón Cambiar | Pulsar el botón CAMBIAR y verificar que el PLC avanza a la siguiente selección de instrumento entre las opciones configuradas (incluyendo MÍNIMO si corresponde). | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | FY-49052 | Panel de Control | Nombre | Verificar el nombre según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Falta Implementar
|  |  | Indicador de porcentaje de regulación | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de regulación se visualiza correctamente. | O | O | O | O
|  |  | Escritura de porcentaje en modo manual | En modo manual, ingresar un valor de porcentaje y verificar que se escribe correctamente en el PLC. | O | O | O | O
|  |  | Indicador de modo | Verificar que el modo (Manual / PID-Auto / PID-Manual) se visualiza y colorea correctamente según el estado combinado del equipo y el lazo asociado. | O | O | O | O
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | P-298B | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de equipo | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Estado de Alimentación | Simular el valor en PLC y verificar que el estado de alimentación (CCM) se visualiza correctamente. | P | P | P | P
|  |  | Falla de Alimentación | Simular la falla de alimentación (CCM) y verificar que se visualiza correctamente. | P | P | P | P
|  |  | Estado del Equipo | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente. | P | P | P | P |  | Apunta al Tag UE, pero en el SCADA apunta al Tag ESTADO
|  |  | Falla del Equipo | Simular la falla del equipo y verificar que se visualiza correctamente. | P | P | P | P |  | Apunta al Tag UF, pero en el SCADA apunta al tag FALLA
|  |  | Indicación de Mantenimiento | Simular la condición de mantenimiento y verificar que se visualiza correctamente. | P | P | P | P
|  |  | Falla de Selector | Simular la falla del selector y verificar que se visualiza correctamente. | O | O | O | O |  | Falta incluirlo en el Popup
|  |  | Indicación de Modo Remoto/Local | Simular el valor en PLC y verificar que el modo (Local/Remoto) se visualiza correctamente. | P | P | P | P
|  |  | Comando de Arranque | Pulsar el botón ARRANCAR y verificar que se envía el comando al PLC. | O | O | P | P |  | Esta bomba no se arranca desde el SCADA pero en el Panel sí.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC. | P | P | P | P
|  |  | Enclavamiento de bomba | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_TK_AGUA | P-291A | Motor | Estado del Equipo | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente. | P | - | P | -
|  |  | Enclavamiento de bomba | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | P | - | P | -
|  |  | Indicación de Mantenimiento | Simular la condición de mantenimiento y verificar que se visualiza correctamente. | P | - | P | -
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | [9 empty] | REVISADA
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | AT-47108 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
|  |  | Tag UE | Verificar interpretación y posicionamiento en la pantalla | _ | - | _ | - |  | Reinterpretar el estado del analizador de petróleo
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | LI-47010 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento (Chequear Log de alarmas)
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de Altura de Tanque | Verificar el valor en el PLC y el apuntado del tag | O | - | O | - |  | Falta incluir la indicación de Altura de Tanque en el dínamo.
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | LI-47010B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | P | P | P | P |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P |  | Se está activando una alarma incorrecta
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos | P | P | P | P
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan | P | P | P | P
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | TI-47009 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | TI-47009B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | TI-47101 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | P | - | P |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | TI-47101B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | LIC-47007 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | LIC-47007B | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante. | - | _ | - | _ |  | Revisar condición de alarma por falla de instrumento
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla. | P | P | P | P
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC. | P | P | P | P
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde | P | P | P | P
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería. | P | P | P | P
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan. | P | P | P | P
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos. | P | P | P | P
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | LV-47007 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Revisar todo el popup en general
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup | P | P | P | P
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC | O | O | O | O
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV. | O | O | O | O
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla | O | O | O | O
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente. | O | P | O | P
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo | O | P | O | P
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta
MN_PAE_PIAS_CD2_SKIMMER | LV-47007B | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería. | O | O | O | O |  | Revisar todo el popup en general
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV.
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS | LI-51008 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS | PIC-51016 | Lazo de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de lazo | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla.
|  |  | Parámetro P | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla.
|  |  | Parámetro I | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla.
|  |  | Parámetro D | Ingresar un valor en el Set Point y verificar que se cambia en el PLC y en pantalla.
|  |  | Comando manual/auto | Pulsar sobre el botón para verificar que se activa el modo indicado, luego presionar nuevamente y verificar cambie de modo.
|  |  | Salida de lazo manual | Con el modo de lazo en manual, verificar que la salida se cambia en el PLC.
|  |  | Salida de lazo automático | Setear valores de SP, P, I, y D. Simular valores en PLC debajo y encima de SP, verificar que CV cambie acorde
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS | PV-51016 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV.
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS | CEPERTU | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS | FSH-51004 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GAS | PTEG-51015 | Puente de Medición de Gas | Nombre del puente | Verificar el nombre del puente de medición según la ingeniería.
|  |  | Indicadores numéricos de proceso | Simular los valores en PLC y verificar que la presión diferencial, presión estática, temperatura y caudales (instantáneo y totalizados) se visualizan correctamente.
|  |  | Acceso a instrumento individual | Clickear sobre los campos de Presión Diferencial, Presión Estática y Temperatura y verificar que se abre el Control AI del instrumento individual asociado.
|  |  | Unidades de ingeniería | Verificar que las unidades mostradas corresponden con la configuración de ingeniería de cada instrumento.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-570 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-571 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-572 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-573 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-574 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-578 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | CEPERTU | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UE-57303 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UE-57803 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UF-57003 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UF-57103 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UF-57203 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UF-57303 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UF-57403 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | UF-57803 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-570 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Estado de Marcha | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque/Reset | Pulsar el botón ARRANQUE/RESET y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-571 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Estado de Marcha | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque/Reset | Pulsar el botón ARRANQUE/RESET y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-572 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Estado de Marcha | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque/Reset | Pulsar el botón ARRANQUE/RESET y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION1 | PQ-574 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Estado de Marcha | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque/Reset | Pulsar el botón ARRANQUE/RESET y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-575 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-576 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-577 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-579 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-580 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-581 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | CEPERTU | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UE-57603 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UE-57903 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UE-58003 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UE-58103 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UF-57503 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UF-57603 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UF-57703 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UF-57903 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UF-58003 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | UF-58103 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-575 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Estado de Marcha | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque/Reset | Pulsar el botón ARRANQUE/RESET y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_DOSIFICACION2 | PQ-577 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Estado de Marcha | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque/Reset | Pulsar el botón ARRANQUE/RESET y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | LI-78005 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | LI-78011 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Set de enclavamientos | Verificar el valor y la activación de las alarmas por enclavamientos
|  |  | Habilitación de enclavamientos | Pulsar sobre el botón para verificar que se deshabilitan los enclavamientos, presionar nuevamente y verificar que se habilitan
|  |  | Forzado del Instrumento | Verificar el correcto apuntado de la palabra STATUS y la sobreescritura sobre el tag SET_OW
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | LI-78014 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | PI-59001 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | PI-59008 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | TI-78012 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | CEPERTU | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | UE-05781 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | UE-06782A | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | UF-59007A | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | UF-59007B | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | XS-78013 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | P-781 | Panel de Control | Nombre | Verificar el nombre según la ingeniería.
|  |  | Indicador de porcentaje de regulación | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de regulación se visualiza correctamente.
|  |  | Escritura de porcentaje en modo manual | En modo manual, ingresar un valor de porcentaje y verificar que se escribe correctamente en el PLC.
|  |  | Indicador de modo | Verificar que el modo (Manual / PID-Auto / PID-Manual) se visualiza y colorea correctamente según el estado combinado del equipo y el lazo asociado.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | P-781 | Motor | Nombre de equipo | Verificar el nombre del equipo según la ingeniería.
|  |  | Descripción de equipo | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Estado de Alimentación | Simular el valor en PLC y verificar que el estado de alimentación (CCM) se visualiza correctamente.
|  |  | Falla de Alimentación | Simular la falla de alimentación (CCM) y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Estado del Equipo | Simular el valor en PLC y verificar que el estado (Marcha/Parada) se visualiza correctamente.
|  |  | Falla del Equipo | Simular la falla del equipo y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Indicación de Mantenimiento | Simular la condición de mantenimiento y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Falla de Selector | Simular la falla del selector y verificar que se visualiza correctamente.
|  |  | Indicación de Modo Remoto/Local | Simular el valor en PLC y verificar que el modo (Local/Remoto) se visualiza correctamente.
|  |  | Comando de Arranque | Pulsar el botón ARRANCAR y verificar que se envía el comando al PLC.
|  |  | Comando de Parada | Pulsar el botón PARAR y verificar que se envía el comando al PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | VDF-781 | Variador de Frecuencia | Nombre del variador | Verificar el nombre del variador según la ingeniería.
|  |  | Indicador de velocidad | Simular los valores en PLC y verificar que la velocidad de referencia y la velocidad de lazo se visualizan correctamente.
|  |  | Indicador de corriente de salida | Simular el valor en PLC y verificar que la corriente de salida se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador de temperatura interna | Simular el valor en PLC y verificar que la temperatura interna se visualiza correctamente.
|  |  | Indicadores de falla | Simular las condiciones de falla (alta temperatura de trafo/bobinados, pérdida de entrada analógica, falla de variador, falla de comunicación) y verificar que cada indicador anima correctamente.
|  |  | Registro de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUp de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | LI-78005 | Acción Normal | Nombre/Función del control | Verificar que el título y el tipo de control mostrados corresponden con la ingeniería.
|  |  | Indicadores de instrumento y PV | Verificar que, para cada acción configurada, el instrumento, su valor de proceso y la unidad se visualizan correctamente.
|  |  | Escritura de Set de Acción Normal | Ingresar un valor de Set para cada acción normal y verificar que se actualiza correctamente en el PLC.
|  |  | Indicador de acción disparada | Simular la condición de disparo de cada acción normal y verificar que el indicador de color correspondiente en el dínamo se activa correctamente.
MN_PAE_PIAS_CD2_AUX | LI-78014 | Acción Normal | Nombre/Función del control | Verificar que el título y el tipo de control mostrados corresponden con la ingeniería.
|  |  | Indicadores de instrumento y PV | Verificar que, para cada acción configurada, el instrumento, su valor de proceso y la unidad se visualizan correctamente.
|  |  | Escritura de Set de Acción Normal | Ingresar un valor de Set para cada acción normal y verificar que se actualiza correctamente en el PLC.
|  |  | Indicador de acción disparada | Simular la condición de disparo de cada acción normal y verificar que el indicador de color correspondiente en el dínamo se activa correctamente.
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | ET-05040 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | LV-36010 | Válvula de Control | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de Valvula | Ver descripción en popup
|  |  | Indicador Estado | Ver estado actual de la válvula simulando las señales ZSO y ZSC
|  |  | Prueba de Apertura Cierre con PopUp | Pulsar sobre el botón para verificar que se produce la aperturas,presionar cierre y verificar que se cambie el estado de la salida SV.
|  |  | Indicador digital | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el indicado en la pantalla
|  |  | Indicador de apertura | Simular el valor en PLC y verificar que el porcentaje de apertura de la válvula se visualiza correctamente.
|  |  | Indicador enclavamiento | Simular el enclavamiento en PLC y verificar si se muestra el candado rojo
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla de válvula y verficar que se visualiza el indicador violeta
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | CEPERTU | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | EAL-05040 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSH-05056 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSH-05061 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSH-05064 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSH-05067 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSL-05045 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSL-05055 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSL-05062 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSL-05065 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | TSL-05068 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | UE-05781 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | XSH-05041 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | XSH-05054 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | XSH-05060 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | XSH-05063 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_GRAL | XSH-05066 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LI-36003A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LI-36003B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LI-47010B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LI-49053 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LI-51008 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LIC-49058 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | PDT-49012 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | PI-36022A | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | PI-36022B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | PI-36033 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | HSS-05051 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | HSS-05053 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LSL-36023A | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN | LSL-36023B | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | LI-29017 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | LI-29017B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | LI-29034 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | LI-29034B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | LI-78011 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | PDT-49012B | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | PI-49066 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | PI-49201C | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | PI-49202C | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_SHUT_DOWN2 | PI-49301 | Instrumento Analógico | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verificar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Rango de instrumento | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Unidad de ingeniería | Verificar que corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicador analógico | Simular el valor en PLC y verificar si corresponde con el escalado según el rango definido por ingeniería.
|  |  | Indicador de falla | Simular la falla del instrumento y verficar que se visualiza el indicador parpadeante.
|  |  | Set point de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO) | Ingresar un valor en los set point de enclavamiento configurados para el instrumento y verificar que se actualizan en el PLC.
|  |  | Enclave activo | Simular la condición de enclavamiento y verificar que se anima correctamente en el popup (fondo rojo/negro) y en el dínamo (candado SD visible).
|  |  | Comando de forzado | Pulsar el botón FORZAR y verificar que el instrumento pasa a usar el valor de Sobreescritura en lugar del PV; pulsar nuevamente y verificar que los enclavamientos quedan inhabilitados.
|  |  | Habilitación de Enclaves | Pulsar el botón verde para volver a habilitar la configuración de enclavamientos y verificar que se restablece la condición normal.
|  |  | Set valor de Alarmas | Verificar el valor y la activación de las alarmas según ingeniería.
|  |  | Habilitación Alarmas | Pulsar sobre el botón para verificar que deshabilitan las alarmas, presionar nuevamente y verificar que se habilitan.
|  |  | Link de históricos | Clickear sobre el ícono del histórico y verificar que se visualice la tendencia en el PopUP de Históricos.
MN_PAE_PIAS_CD2_ELECTRICO
MN_PAE_PIAS_CD2_ELECTRICO | PQM-05001 | Monitor Eléctrico | Nombre del tablero | Verificar el nombre del tablero según la ingeniería.
|  |  | Indicadores de tensión | Simular los valores en PLC y verificar que las tensiones fase-neutro y entre fases se visualizan correctamente.
|  |  | Indicadores de potencia | Simular los valores en PLC y verificar que las potencias activa y reactiva, por fase y totales, se visualizan correctamente.
|  |  | Indicadores de energía acumulada | Simular los valores en PLC y verificar que la energía activa y reactiva acumuladas se visualizan correctamente.
|  |  | Indicador de falla de comunicación | Simular la falla de comunicación y verificar que el botón FALLA se visualiza correctamente.
MN_PAE_PIAS_CD2_ELECTRICO | SET-TIM | Ajuste de Tiempo | Ajuste de tiempo | Ingresar un valor de ajuste horario y verificar que se actualiza correctamente en el PLC.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-36003A | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-36003B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-47010 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-47010B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-49053 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-51008 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LI-78011 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PDT-49012 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PDT-49012B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PI-36022A | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PI-36022B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PI-36033 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PI-49201C | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PI-49202C | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | PI-49301 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | HSS-05051 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | HSS-05053 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LSL-36023A | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | LSL-36023B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ | ALARMA-CPU | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2 | LI-29017 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2 | LI-29034 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2 | PI-49066 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2 | HSS-05051 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2 | HSS-05053 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_2 | ALARMA-CPU | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3 | LI-29017B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3 | LI-29034B | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3 | PI-49066 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3 | HSS-05051 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3 | HSS-05053 | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_MATRIZ_3 | ALARMA-CPU | Matriz Causa-Efecto | Apuntado de instrumento | Verificar que el nombre y la descripción del instrumento en la fila CAUSA corresponden con la ingeniería.
|  |  | Tipo y set/valor de enclavamiento | Verificar que el tipo de enclavamiento (HIHI/HI/LO/LOLO para un instrumento analógico, o el valor de estado para uno digital) y, si corresponde, el set de enclavamiento, corresponden con la ingeniería.
|  |  | Animación de enclavamiento activo | Simular la condición de enclavamiento (o el valor 0/1 para un instrumento digital) y verificar que la fila CAUSA anima correctamente.
|  |  | Indicador de disparo, Reset y Habilitación | Verificar que el campo INSTRUMENTO se pinta de rojo fijo al dispararse el enclavamiento; pulsar el botón RESET y verificar que se limpia el indicador; si el instrumento cuenta con checkbox de habilitación (DES_{Tag}), tildarlo/destildarlo y verificar que habilita/inhabilita el enclavamiento correctamente.
|  |  | Apuntado y animación en grilla EFECTO | Verificar que las celdas de la grilla EFECTO correspondientes a este instrumento muestran la letra (D/P/PE) y el color (gris/verde/rojo) correctos según la habilitación y el estado del enclavamiento.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT | RES-ALM | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT | XY-99101 | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT | XY-99102 | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT | XY-99103 | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT | XY-99104 | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_CT | XY-99105 | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | EAL-05040 | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | INST-FAIL | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | PLC-FAIL | Instrumento Digital | Nombre | Verificar el nombre del instrumento según la ingeniería.
|  |  | Descripción de instrumento | Verifcar que la descripción corresponde con la ingeniería.
|  |  | Indicación Estado | Simular ambos estados y verificar que animen correctamente
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | ALARMA-CPU | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | BAT-FAIL | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | PPC-FAIL | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | RACK2-FAIL | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | RACK4-FAIL | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | RACK5-FAIL | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.
MN_PAE_PIAS_CD2_ALM_PLC_INST | RACK6-FAIL | Instrumento Digital | Apuntado de habilitación (DES_{Tag}) | Tildar y destildar el checkbox y verificar que escribe correctamente sobre el tag DES_{Tag} correspondiente, vinculando o desvinculando la falla puntual del resumen general.
|  |  | Apuntado y animación de estado ({Tag}) | Simular la condición de falla en PLC y verificar que el indicador correspondiente anima correctamente, independientemente del estado del checkbox.

## Notas
|  |  | Anexo Planilla FAT PIAS CD2 | Página | 3 de 10
|  |  |  | Revisión | A
|  |  | GSJ-CD-GEN-GE-161 | Fecha | 2026-08-07
REV | NOTAS | Observación |  |  |  | Registrada | Solución
A | 1 | Agregar Tag de Ingeniería al popup de Configuración de Instrumento Analógico |  |  |  | X
A | 2 | Revisar Descripciones de Instrumentos Analógicos. Tomar Descripciones de los tags de la PDB de iFIX, no del PLC. |  |  |  | X
A | 3 | Estandarizar formato de comas y puntos para números con decimales. |  |  |  | X
A | 4 | Revisar todos los enlaces de navegación a pantallas. Verificar que el evento de mouse/touch se ejecute correctamente. |  |  |  | X
A | 5 | Colocar el nombre del selector de lazo en el popup. Tag de Ingeniería, ej: HS-05051 |  |  |  | X | Condicion Falla prioridad 4
A | 6 | Revisar la condición de la alarma por falla de instrumento en cada instrumento analógico. El log de las alarmas de los analógicos en el HMI y el SCADA no se comportan igual. |  |  |  | X
A | 7 | Replicar popup Panel de Control para las válvulas con lazos PID, cómo la válvula FV-49052 |  |  |  | X
A | 8 | Usar siempre los tags de salida de los bloques. Ej: Bloque de bomba, usar tags ESTADO y FALLA en lugar de tags UE y UF. |  |  |  | X | Tags de salida de BLOQUE
A | 9 | Revisar posición de tags de ingeniería de tanques |  |  |  | X
A | 10 | Revisar condición de alarma por falla de Instrumento |  |  |  | X | Condicion Falla prioridad 4
A | 11 | Revisar Registros de Históricos: está bien la interpolación o produce pérdida de información? Definir |  |  |  | X | Buscar mejor metodo Interpolacion
A | 12 | Revisar Popup de válvulas de control reguladas por lazos PIC. Ningún popup de estas válvulas está respondiendo bien |  |  |  | X
A | 13 | Revisar alarmas de enclavamientos y la diferencia con la alarma de falla de instrumento |  |  |  | X | Condicion de enclavamientos debe decir SHUTDOWN
A | 14 | Se debe corregir el mecanismo de forzado de los instrumentos analógicos. Al quitar la condición de forzado, el enclavamiento debe quedar deshabilitado |  |  |  | X | Replicar comportamiento de iFIX
A | 15 | En la matriz Causa-Efecto se usan los tags SD, pero en el alarmero se usan los bits de la palabra STATUS |  |  |  | X
A | 16 | Falta la indicación de válvula controlada por lazo LIC en modo manual